Rytwiany, dnia 11.04.2019r.

IŚ.7013.3.2019.DC

Dotyczy zamówienia pn: „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   
w Rytwianach”**

W nawiązaniu do pism z dnia 09.04.2019 r. zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniam:

Pytanie1.

Zgodnie z przedmiarem na instalacji wentylacji mechanicznej zamontowane będą klapy przeciwpożarowe. Jednak w specyfikacji materiałowej oraz projekcie brak zestawienia klap. pożarowych oraz wskazania typu urządzeń (topikowe, z siłownikiem, typ siłownika itp.). Proszę o potwierdzenie że na układach wentylacji mechanicznej nie ma konieczności montażu klap pożarowych, lub wskazać miejsce ich montażu, wielkość, typ oraz sposób sterowania.

Odpowiedź 1.

Montować klapę na elemencie N2-39 (1 szt. na przejściu do pom. K-01)

Typ: Grafit Lx5G LxH-160x160 z siłownikiem SDG-WT-8-24

(siłownik ze sprężyną powrotną sterowany prądem 24V, wyzwalacz termoelektryczny krańcowy początek-koniec)

Pytanie 2.

Czy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów chłodniczych oraz central wentylacyjnych innego producenta niż wskazane jednoznacznie w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź 2.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 „Opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ: *„Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania”*

Pytanie 3.

W projekcie branży sanitarnej brak trasy oraz średnic rurociągów chłodniczych dla agregatów oraz chłodnic central. Proszę o uzupełnienie rysunków oraz informację potwierdzającą że instalacja chłodnicza doprowadzona jest wyłącznie do chłodnic central wentylacyjnych. Ilość rurociągów chłodniczych wskazana w projekcie wydaje się znacząco przewymiarowana.

Odpowiedź 3.

Proces chłodzenia jest prowadzony tylko centralnie, przez pracę central wentylacyjnych. Rysunki w załączniku.

Pytanie 4.

Brak w przedmiarze podsypki żwirowo-piaskowej na całej powierzchni budynku-warstwa widoczna na przekrojach

Odpowiedz 4.

Do przedmiaru należy dodać pozycję - wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej.

Pytanie 5.

Czy uwzględnić tynk akustyczny na suficie hali-brak w przedmiarze

Odpowiedz 5.

Należy uwzględnić wykonanie tynku natryskowego akustycznego na suficie hali sportowej - dodać pozycję do przedmiaru.

Pytanie 6.

Brak rysunku szczegółowego podkonstrukcji systemowej pod cegłę dziurawkę, proszę o zamieszczenie szczegółu

Odpowiedz 6.

Podkonstrukcja pod cegłę dziurawkę kotwiona do tarcz szczytowych TZ\_1 i TZ\_2 wg dostawcy systemu do akceptacji przez Projektanta.

Pytanie 7.

Czy drabinki należy wycenić?

Odpowiedz 7.

Należy wycenić drabinki gimnastyczne zgodnie z opisem i lokalizacją na rzucie architektury rys. A-01w.

Wójt Gminy Rytwiany

mgr Grzegorz Forkasiewicz